Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 1681

г.Окуловка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы

В  соответствии   с  Федеральным    законом   от  6  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.  Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.                         	3.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района   С.В. Кузьмин

лс
№1681-п  
           					Утверждена
                                                          постановлением Администрации 
                                                     Окуловского муниципального 
                                                      района от 03.11.2017 № 1681
	     
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турбинного  сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы.
 (далее программа)
ПАСПОРТ 
программы 

                                                                           
Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2030 годы 	
Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической   эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;
5.  Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»;
6.  Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7.  Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;
9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».	
Ответственный исполнитель программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрация Окуловского муниципального района	
Цели Программы	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Окуловского.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:
•	повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
•	обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.	
Задачи Программы 	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 	
Целевые показатели	1.	Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Турбинного сельского поселения:
•	сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;
•	снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;
•	снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;
•	сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;
•	сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.
3.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Турбинного сельского поселения:
•	сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км.;
•	снизить износ сетей, путем их замены до 5%;
•	снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;
•	сохранение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровне 80%;
•	увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.
4.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Турбинного сельского поселения:
•	сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км.;
•	снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене до уровня 0 км;
•	увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня 70%;
•	увеличение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.
5.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Турбинного сельского поселения:
•	сокращение аварийности системы водоснабжения до уровня 0 ед./км;
•	снизить износ сетей, путем их замены до 5%;
•	снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;
•	сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%;
•	увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 85%;
•	увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.
6.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Турбинного сельского поселения:
•	сокращение аварийности системы водоотведения до уровня 0 ед./км.;
•	сохранение износа сетей, путем их замены на уровне 0%;
•	сохранение протяженность сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км;
•	увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100%;
•	увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 90%.
7.	Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территории Турбинного сельского поселения:
•	сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТБО на уровне 100%;
•	сокращение несанкционированных свалок до 0 ед.	
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы  с 2017 года  по 2030 год. 	
Объемы и источники финансирования программы	Источник финансирования – бюджет Новгородской области, бюджет Окуловского муниципального района, инвестиционные программы.	
Ожидаемые результаты реализации Программы	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.
Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.	

1. Описание Программы
 	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017 - 2030 годы предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения  технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций. 

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района	 

2.1. Водоснабжение
В состав Турбинного сельского поселения входят  23 населенных пункта.
В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения  являются и шахтные колодцы общего и частного пользования и естественные водоемы (озеро Боровно). Источником водоснабжения потребителей в деревне Мельница является артезианская скважина. Вода из скважины насосом подается в приемный резервуар водонапорной башни. Объем резервуара составляет 25 м3, высота башни  12 м. Из башни вода под давлением, созданным высотой башни , поступает в водопроводную сеть деревни и далее потребителям. Протяженность сети составляет 3,3 км. 12 домов  подключены непосредственно к сети водопровода. Остальные потребители д. Мельница пользуются водой из водоразборных колонок (5 шт.), установленных на сети водопровода. 
Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  1 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение составляет 5 л/сек, Пожаротушение в населённых пунктах Турбинного сельского поселения осуществляется от колодцев, существующих естественных и искусственных водоёмов, расположенных на территории  населенных пунктов.
Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.
             Водопотребление существующей застройки Турбинного сельского  поселения составляет:
70,76 м3/сут; 4,74 м3/час
- том числе на полив  30,5 м3/сут
            Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85 и  СНиП 2.04.02-84:
-50 л/сут. на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.
	-50 л/сут. на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.
-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.
	Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в таблице № 1.

                                               Водопотребление Турбинного сельского   поселения                     Таблица №1

Наименование
водопотребителя	Населе-ние
тыс. человек	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут	Средний суточ-ный расход
м3/сут.	Коэффиц.
суточной неравномерности	Расчетный
суточный расчет
м3/сут	
 тах	
β тах	Коэффиц.
часовой
неравно-
мерности
	Расчет-ный часовой расход
м3/час	Расчет-ный
секунд-ный расход
л/сек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

 Существующее положение	
1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев	0,610	          50	30,5	1,2	36,6	1,2	2,36	2,83	4,31	1,19	
2.Неучтенные расходы(10%)			3,05	-	3,66	-	-	-	0,43	0,12	
Итого с неучтенными			33,55	-	40,26	-	-	-	     4,74	1,31	
3.Полив	0,610	50	30,5	-	30,5	-	-	-	-	-	
Всего с поливом;			64,05	-	70,76	-	-	-	4,74	1,31	

2.2. Водоотведение
В настоящее время в  населенных пунктах Турбинного сельского поселения сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Каменные 2-х этажные дома оборудованы накопительными емкостями с вывозом нечистот ассенизационной машиной на очистные сооружения г. Окуловка.
Водоотведение от существующей застройки Турбинного сельского поселения  составляет  19,22 м3/сут. 
	Расходы по водоотведению от существующей  застройки  приведены в таблице № 2.

                     Водоотведение Турбинного сельского  поселения                                                                           Таблица №2

Наименование
водопотребителя	Населе-ние
тыс. человек	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут	Средний суточ-ный расход
м3/сут.	Коэффиц.
суточной неравномерности	Расчетный
суточный расчет
м3/сут	
1	2	3	4	5	6	
                                                                 
                                                                     Существующее положение	
1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев	0,610	          25	15,25	1,2	18,3	
2.Неучтенные расходы(5%)			0,76		0,92	
Итого с неучтенными			16,01		19,22	

2.3. Электроснабжение
Электроснабжение Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Боровические электрические сети», Окуловский РЭС. 
Линии 10 кВ питающие Турбинное сельское поселение:
1. Линия Л-29 ПС «Окуловская» с трансформаторной  мощностью 828 кВА питает населенные пункты Горнешно, Горы, Загубье, Котчино, Перевоз, Перестово.
2. Линия Л-40 ПС «Окуловская», с трансформаторной мощностью 715 кВА питает  населенные пункты Варгусово, Жилинцы, Кривцово, Пузырево.
3. Линия Л-1 РП «Боровно» питает населенные пункты Боровно Авдеево, Мельница, Осипово, Почеп, Сковородка, Тухили.
Линии, питающие Турбинное сельское поселение выполнены   проводами АС-50-22,405км, АС-35- 8,95км и АС-70 – 1 км, указанные провода  соответствуют нормам и могут  заменяться только при увеличении нагрузок. И проводами А-35 – 35,05км, которые не соответствуют нормам и должны заменяться на провода марки  АС начиная с 35мм2 или проводом  А начиная с 70 мм2.
	Табл.3

№
п/п	Наименование линии	Расчетная нагрузка, кВА
(существующее положение)	
1	Линия Л-29, ПС «Окуловская»                    12 тр-ров  к=0,75	621	
2	Линия Л-40 ПС «Окуловская»                   7 тр-ров  к=0,8	572	
3	Линия Л-1 РП «Боровно» 
9 тр-ров к=0,8	653	
	В том числе коммунально-бытовая нагрузка	338	

2.4. Теплоснабжение
          Централизованное теплоснабжение   в Турбинном сельском поселении отсутствует.  Жилая застройка  обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.     

2.5. Газоснабжение
          В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения на нужды пищеприготовления и приготовление горячей воды осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.  Сжиженный газ поставляется  ООО «Гаспром межрегионгаз Великий Новгород»  в баллонах на нужды населения.

3. Проектные предложения развития Турбинного сельского поселения 
Окуловского муниципального района 
на 2017-2030 годы
 	3.1. Электроснабжение
Питающие линии на расчетный срок  сохраняются существующие.
Данные по расчетным проектируемым  нагрузкам сведены в таблицу 4.
	Таблица. 4
№
п/п	Наименование линии	Расчетная нагрузка, кВА
(расчетный срок)	
1	2	3	
1	Линия Л-29 ПС «Окуловская»                    	745	
2	Линия Л-40 ПС «Окуловская»                   	686	
3	Линия Л-1 РП «Боровно» 	784	
	В том числе коммунально-бытовая нагрузка	311	
	Коммунально-бытовая нагрузка на прирезках:		
	д.Боровно	268	
	д.Варгусово	102	
	д.Загубье	133	
	д.Котчино	157	
	д.Осиново	100	
	д.Перестово	264	
1	2	3	
	Инвестиционные площадки		
	№1 д.Горы,  база отдыха	480	
	№2 д.Горнешно, база отдыха 	527	
	№3 д.Варгусово	285	
	№4 д.Осипово-2	278	
	№5 д.Тухили	173	
	№6 д.Боровно	494	
	№7 д.Перестово	173	

90% трансформаторных подстанций в сетях производственного отделения «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок.
Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получаться на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

3.2.	Водоснабжение
   	 Расходы по водоснабжению  проектируемой и существующей  застройки    на расчетный срок приведены в таблице № 5.
 Проектом предусмотрено водоснабжение деревень Боровно, Варгусово, Загубье, Котчино, Осипово-2 и Перестово от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся  потребителям.  Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления  на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение остальных населенных пунктов  Турбинного сельского поселения на расчетный срок остается без изменений.
           Места расположения скважин, резервуаров чистой воды  и водонапорных башен решается  на следующей стадии проектирования.
           При этом необходимо  произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.
           Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.
            Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.
На территории первого пояса запрещается:
•	проживание людей
•	содержание и выпас скота и птиц
•	строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу
	Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.
Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.
	На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 
•	всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит  размещать  по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области  Волотовского муниципального района.
•	при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния
На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
•	загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами
•	размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
•	размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения
•	 применение удобрений и ядохимикатов 
	На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия: 
•	осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.
•	размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
•	выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта
•	регулирование  бурения новых скважин
•	запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.
	В деревнях  Боровно, Варгусово, Загубье, Котчино, Осипово-2 и Перестово  предусматривается строительство дополнительных парных противопожарных резервуаров с разворотными площадками и мокрыми колодцами.  Общая емкость резервуаров принята не менее 54 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/сек и уточняется при рабочем  проектировании. Местоположение резервуаров выбирается из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м.
         Внутреннее пожаротушение предусматривается обеспечивать путем установки в жилых домах бытовых пожарных кранов НПО «Пульс» КПК-Пульс 01/2.

                                               Водопотребление Турбинного сельского   поселения                     Таблица №5

Наименование
водопотребителя	Население
тыс. человек	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут	Средний суточ-ный расход
м3/сут.	Коэффиц.
суточной неравномерности	Расчетный
суточный расчет
м3/сут	
 тах	
β тах	Коэффиц.
часовой
неравно-
мерности
	Расчетный часовой расход
м3/час	Расчет-ный
секунд-ный расход
л/сек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
На расчётный срок (существующая застройка)	
1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев	0,610	          50	30,5	1,2	36,6	1,2	2,36	2,83	4,31	1,19	
3.Неучтенные расходы(10%)			3,05	-	3,66	-	-	-	0,43	0,12	
Итого с неучтенными			33,55	-	40,26	-	-	-	     4,74	1,31	
4.Полив	0,610	50	30,5	-	30,5	-	-	-	-	-	
Всего с поливом;			64,05	-	70,76	-	-	-	4,74	1,31	
                                                                     На расчётный срок (проектируемая застройка) 	
1 .  Застройка  зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 	1,932	160	309,12	1,2	370,94	1,20	1,71	2,05	31,68	8,8	
2.Неучтенные расходы(10%)			30,92	-	37,09	-	-	-	3,16	0,88	
Итого с неучтенными			340,04	-	408,03	-	-	-	34,84	9,68	
3.Полив	1,932	50	96,6	-	96,6	-	-	-	-	-	
Всего с поливом;			536,81	-	504,63	-	-	-	34,84	9,68	
4. Инвестиционные площадки №№ 1-7			770,78		770,78						
Всего на расчетный срок 
по Турбинному поселению			1371,64		1346,17				39,58	10,99	

3.3. Водоотведение
Водоотведение от существующей и проектируемой застройки Турбинного сельского поселения  на расчётный срок   составляет  1031,2 м3/сут.
Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки  на расчётный срок   приведены в таблице № 6.
В деревнях  Боровно, Варгусово, Загубье, Котчино, Осипово-2 и Перестово на проектируемых прирезках предусматривается строительство самотечных сетей канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам отводятся на очистные сооружения с полной биологической очисткой. В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки «ТОПАЭРО-М» производительностью от 24 до 600 м3/сут.  группы компаний «Топол-эко» г. Москва. 
В ходе конструирования очистных сооружений глубокой биологической очистки была бы  решена проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно-бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно-аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Очистные сооружения рассчитаны на переработку стоков, относящихся к категории «Хозяйственно-бытовые стоки». Поступление грунтовых, ливневых стоков в данный Комплекс может привести к сбоям в его работе, перегрузке сетей и сооружений систем канализации. Технологический процесс очистки:
Загрязненные сточные воды поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком либо под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно-распределительный резервуар далее по блокам биологической очистки. Пройдя биологическую очистку, стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды до соответствия требованиям РФ выпуска в водоем рыбохозяйственного назначения 1 категории. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в точку сброса, согласованную с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области. Утилизация стабилизированного активного ила происходит с помощью обезвоживателей либо вывоза его на иловые площадки по соответствующему договору, который заключается организацией, занимающейся обслуживанием Комплекса.
         Местоположение, количество, производительность ЛОС (локальных очистных сооружений)  и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующей стадии проектирования. 
          Водоотведение остальных населенных пунктов Турбинного сельского поселения на расчетный срок остается без изменений.

                                                  Водоотведение Турбинного сельского  поселения                                 Таблица №6

Наименование
водопотребителя	Население
тыс. человек	Удельное
хоз.питьевое
водопотр.
на 1 человека
ср. сут.
(за год)
л/сут	Средний суточный расход
м3/сут.	Коэффиц.
суточной неравномерности	Расчетный
суточный расчет
м3/сут	
1	2	3	4	5	6	

На расчётный срок.
 (существующая застройка)	
1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев	0,610	          25	15,25	1,2	18,3	
2.Неучтенные расходы(5%)			0,76	-	0,92	
Итого с неучтенными			16,01	-	19,22	

На расчётный срок.
 (проектируемая застройка)	
1 .  Застройка  зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 	1,932	160	309,12	1,2	370,94	
2.Неучтенные расходы(5%)			15,45		18,54	
Итого с неучтенными			324,57		389,48	
3. Инвестиционные площадки №№ 1-7			622,5		622,5	
Всего на расчетный срок 
по Турбинному поселению			963,08		1031,2	

3.5. Газоснабжение
Природным газом предлагается обеспечить  население сельского поселения    (где это целесообразно).
          Перспективные распределительные газопроводы  среднего давления  (0,3МПа) планируются на расчетный срок реализации Программы с подключением к газораспределительным сетям от АГРС «Угловка».
          Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается среднего давления  (0.3МПа).  От ГРП газ низкого давления подается потребителям.
         Подключение потребителей поселения предлагается от распределительных газопроводов АГРС Угловка  (0,3МПа) через понижающий ПГБ.
         Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.
         Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

3.4. Теплоснабжение
Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»,  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.
          Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-28°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.          
           Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.   Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.  

	

Приложение 
к Программе
                                                                                                   комплексного развития систем  коммунальной
 инфраструктуры Турбинного сельского поселения 
Окуловского муниципального района 
на 2017-2030 годы

Мероприятия Программы

№ 
п/п	Наименование     
мероприятия	Исполнитель	Срок    
выполнения	
Газоснабжение	
1	Проектирование и строительство газопровода среднего давления:                   «г. Окуловка – д. Перестово – д. Горы – д. Перевоз – д. Горнешно» (ориентировочная протяженность – 25 км). 	филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи	на 2017-2030 годы